## Hoja 1
ICP120 |  |  | Ud | Unidad interior de aire acondicionado con distribución por ductos tubulares.
Unidad interior de aire acondicionado, con distribución por ductos tubulares, sistema VRF, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo MMD-AP0076BHP-E "TOSHIBA", potencia frigorífica nominal 2,2 kW, potencia calorífica nominal 2,5 kW, con plenum para descarga mediante embocaduras tubulares, modelo TCB-SF56C6BE, con control remoto inalámbrico, modelo TCB-AX32E2.
Descompuesto | Ud | Descomposición |  |  | Rend. | Precio unitario | Precio partida
mt42tsb140c | Ud | Unidad interior de aire acondicionado, con distribución por ductos tubulares, sistema VRF, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo MMD-AP0076BHP-E "TOSHIBA", potencia frigorífica nominal 2,2 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C), presión sonora a velocidad baja 23 dBA, caudal de aire a velocidad alta 540 m³/h, de 275x700x750 mm y 23 kg, presión de aire (máxima) 120 Pa, retorno posterior del aire, con válvula de expansión electrónica, sensor de presión, control individual de temperatura por microprocesador para regulación del flujo de refrigerante, toma de aire exterior, filtro de aire, bomba y manguera de drenaje. |  |  | 1 | 998290.02 | 998290.02
mt42tsb550a | Ud | Plenum para descarga mediante embocaduras tubulares, modelo TCB-SF56C6BE "TOSHIBA". |  |  | 1 | 109036.54 | 109036.54
mt42tsb600a | Ud | Control remoto inalámbrico, modelo TCB-AX32E2 "TOSHIBA", formado por mando por infrarrojos y receptor para instalación en la unidad interior de aire acondicionado. |  |  | 1 | 222111.45 | 222111.45
mo004 | h | Maestro 1ª instalador de climatización. |  |  | 1.161 | 4387.57 | 5093.97
mo102 | h | Ayudante instalador de climatización. |  |  | 1.161 | 2973.06 | 3451.72
| % | Medios auxiliares |  |  | 2 | 1337983.7 | 26759.67
| % | Costes indirectos |  |  | 3 | 1364743.37 | 40942.3
Coste de mantenimiento decenal: $ 393.591,99 en los primeros 10 años. | [5 empty] | Total: | 1405685.67