## Hoja 1
ZCV213 | Ud | Equipo agua-agua, bomba de calor geotérmica, para producción de A.C.S., calefacción y refrigeración.
Rehabilitación energética de edificio mediante la colocación, en sustitución de equipo existente, de bomba de calor geotérmica agua-agua, para calefacción y refrigeración, para gas refrigerante R-410A, alimentación trifásica a 400 V, potencia calorífica regulable entre 1,3 y 11 kW, potencia frigorífica regulable entre 1,4 y 11 kW, COP 4,5, EER 5,2, dimensiones 1060x600x710 mm, con interacumulador de A.C.S. de acero inoxidable AISI 316, de 750 litros de capacidad, clase de eficiencia energética C.
Código |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Materiales
mt42eco040con |  | Ud | Bomba de calor geotérmica agua-agua, para calefacción y refrigeración, para gas refrigerante R-410A, alimentación trifásica a 400 V, potencia calorífica regulable entre 1,3 y 11 kW, potencia frigorífica regulable entre 1,4 y 11 kW, COP 4,5, EER 5,2, dimensiones 1060x600x710 mm, potencia sonora 44 dBA, peso 184 kg, con compresor scroll con tecnología Inverter Copeland con motor eléctrico de imanes permanentes, control Micro PC Carel, bombas de circulación Wilo de velocidad variable y alta eficiencia (clase energética A), válvula de expansión electrónica Carel, intercambiadores de placas Alfa Laval, vaso de expansión de 8 l, grupo de seguridad y kit de aislamiento acústico integral, con posibilidad de conectar en cascada hasta 3 unidades y con posibilidad de gestionar hasta 4 grupos de impulsión, para un circuito directo y tres circuitos con válvula mezcladora, con dos sondas de inmersión y sonda de temperatura exterior. | 1 | 11345700 | 11345700
mt42eco100ej |  | Ud | Interacumulador de A.C.S. de acero inoxidable AISI 316, de 750 litros de capacidad, clase de eficiencia energética C, de 930 mm de diámetro exterior, 1808 mm de altura total, 8 bar de presión de trabajo, con serpentín espiral corrugado flexible de 7,2 m² de superficie de intercambio, aislamiento térmico de espuma rígida de poliuretano inyectado libre de HCFC y acabado exterior con forro de PVC semirrígido. | 1 | 6250780 | 6250780
mt37www060f |  | Ud | Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 1 1/4", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C. | 2 | 12904.5 | 25809.1
mt37www050c |  | Ud | Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1", para una presión máxima de trabajo de 10 bar. | 2 | 17065.5 | 34131.1
mt37www050e |  | Ud | Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1 1/4", para una presión máxima de trabajo de 10 bar. | 4 | 25691.6 | 102766
mt42www050 |  | Ud | Termómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, con vaina de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C. | 1 | 62959.6 | 62959.6
mt37sve010d |  | Ud | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". | 6 | 8400.81 | 50404.9
mt37sve010e |  | Ud | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4". | 4 | 11598.9 | 46395.5
mt42eco500a |  | Ud | Kit para llenado del circuito con glicol, con válvula de esfera de 1 1/4" y filtro de malla de 0,6 mm. | 1 | 162722 | 162722
mt42eco600ba |  | Ud | Material auxiliar para instalación de calefacción con unidad agua-agua bomba de calor. | 1 | 841667 | 841667
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 18923300
2 |  |  | Mano de obra
mo005 |  | h | Maestro 1ª instalador de climatización. | 0.619 | 8316.64 | 5148
mo104 |  | h | Ayudante instalador de climatización. | 0.619 | 6039.43 | 3738.41
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 8886.41
3 |  |  | Herramientas
|  | % | Herramientas | 2 | 18932200 | 378644
Coste de mantenimiento decenal: $ 12.358.938,92 en los primeros 10 años. |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 19310800