## Hoja 1
IUM015 | m | Línea subterránea de 20 kV en canalización entubada.
Línea subterránea de 20 kV en canalización entubada bajo calzada formada por 3 cables unipolares, con conductor de aluminio, HEPRZ1, de 240 mm² de sección; dos tubos protectores de polietileno de doble pared, de 160 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en barra, colocado sobre radier de hormigón no estructural HNE-15/B/20 de 5 cm de espesor y posterior relleno con el mismo hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; y canalización para telecomunicaciones compuesta de tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor formado por cuatro tubos iguales, unidos entre sí, con la pared interior estriada longitudinalmente y recubierta con silicona. Incluso hilo guía y. El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Código |  |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt10hmf090aeeg |  |  | m³ | Hormigón simple H15 (20) 20/6, no expuesto a ciclos hielo-deshielo, exposición a sulfatos despreciable, sin requerimiento de permeabilidad, docilidad blanda, con cemento grado normal, preparado en central, según NCh 170.Of85 y ACI 318-08. | 0.065 | 53420.4 | 3472.32
mt35aia080fh |  |  | m | Tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 250 N, con grado de protección IP549. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). | 2 | 11604.9 | 23209.8
mt35tpe030a |  |  | m | Tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor formado por cuatro tubos iguales, unidos entre sí, con la pared interior estriada longitudinalmente y recubierta con silicona. Suministro: en rollos de 300 m de longitud. | 1 | 13318.9 | 13318.9
mt35cun500c |  |  | m | Cable unipolar HEPRZ1, siendo su tensión asignada de 12/20 kV, reacción al fuego clase Fca según UNE-EN 50575, con conductor de aluminio clase 2 de 240 mm² de sección, con aislamiento de etileno propileno de alto módulo (HEPR), pantalla de corona de hilos de cobre y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos (Z1). Según UNE-HD 620-9E. | 3 | 27862.6 | 83587.9
mt35www010 |  |  | Ud | Material auxiliar para instalaciones eléctricas. | 0.2 | 1665.7 | 333.14
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 123922
2 |  |  |  | Mano de obra
mo020 |  |  | h | Maestro 1ª construcción. | 0.052 | 8327.21 | 433.01
mo113 |  |  | h | Jornal construcción. | 0.052 | 5997.35 | 311.86
mo003 |  |  | h | Maestro 1ª electricista. | 0.418 | 8556.75 | 3576.72
mo102 |  |  | h | Ayudante electricista. | 0.363 | 6212.96 | 2255.3
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 6576.89
3 |  |  |  | Herramientas
|  |  | % | Herramientas | 2 | 130499 | 2609.98
Coste de mantenimiento decenal: $ 6.655,44 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 133109