## Hoja 1
IUM015 | m | Línea subterránea de 20 kV en canalización entubada.
Línea subterránea de 20 kV en canalización entubada bajo acera formada por 3 cables unipolares, con conductor de aluminio, HEPRZ1, de 240 mm² de sección; dos tubos protectores de polietileno de doble pared, de 200 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en barra, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; y canalización para telecomunicaciones compuesta de tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor formado por cuatro tubos iguales, unidos entre sí, con la pared interior estriada longitudinalmente y recubierta con silicona. Incluso hilo guía y. El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Código |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Materiales
mt01ara010a |  | m³ | Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia. | 0.042 | 9364.95 | 393.33
mt35aia070fi |  | m | Tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 200 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 40 julios, con grado de protección IP549. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). | 2 | 22194.5 | 44389
mt35tpe030a |  | m | Tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor formado por cuatro tubos iguales, unidos entre sí, con la pared interior estriada longitudinalmente y recubierta con silicona. Suministro: en rollos de 300 m de longitud. | 1 | 13318.9 | 13318.9
mt35cun500c |  | m | Cable unipolar HEPRZ1, siendo su tensión asignada de 12/20 kV, reacción al fuego clase Fca según UNE-EN 50575, con conductor de aluminio clase 2 de 240 mm² de sección, con aislamiento de etileno propileno de alto módulo (HEPR), pantalla de corona de hilos de cobre y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos (Z1). Según UNE-HD 620-9E. | 3 | 27862.6 | 83587.9
mt35www010 |  | Ud | Material auxiliar para instalaciones eléctricas. | 0.2 | 1665.7 | 333.14
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 142022
2 |  |  | Maquinaria
mq04dua020b |  | h | Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. | 0.005 | 6606.31 | 33.03
mq02rop020 |  | h | Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. | 0.035 | 2494.29 | 87.3
mq02cia020j |  | h | Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. | 0.002 | 75655.9 | 151.31
|  |  |  | Subtotal maquinaria: |  | 271.64
3 |  |  | Mano de obra
mo020 |  | h | Maestro 1ª construcción. | 0.074 | 8327.21 | 616.21
mo113 |  | h | Jornal construcción. | 0.074 | 5997.35 | 443.8
mo003 |  | h | Maestro 1ª electricista. | 0.418 | 8556.75 | 3576.72
mo102 |  | h | Ayudante electricista. | 0.363 | 6212.96 | 2255.3
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 6892.03
4 |  |  | Herramientas
|  | % | Herramientas | 2 | 149186 | 2983.72
Coste de mantenimiento decenal: $ 7.608,48 en los primeros 10 años. |  |  |  | Costos directos (1+2+3+4): |  | 152170