## Hoja 1
IGD112 | Ud |  | Equipo de protección catódica, para depósito de gas licuado del petróleo (GLP), enterrado.
Equipo de protección catódica formado por 17 ánodos de magnesio de aleación AZ-63, de 1,5 V, colocados dentro de sacos rellenos con una mezcla de yeso y bentonita, conexionados a cables unipolares de cobre de 2,5 mm² de sección y 4 m de longitud, con aislamiento de PVC, para depósito de gas licuado del petróleo (GLP), enterrado en foso relleno con tierra de la propia excavación, tamizada, de lámina de acero, con una capacidad de 50000 litros. Incluso cables de unión, caja de conexiones, soporte, accesorios y elementos de sujeción. El precio no incluye la obra civil ni el relleno.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt43dep023f |  | Ud |  | Ánodo de magnesio de aleación AZ-63, de 1,5 V, de 85 mm de diámetro y 725 mm de longitud, de 7,7 kg, colocado dentro de un saco de algodón puro relleno con una mezcla de yeso y bentonita y conexionado a un cable unipolar de cobre de 2,5 mm² de sección y 4 m de longitud, con aislamiento de PVC, de 19,8 kg de peso total. | 17 | 101736 | 1729510
mt35cun030b |  | m |  | Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). | 59.46 | 1092.06 | 64933.9
mt43dep050 |  | Ud |  | Caja de conexiones formada por armario metálico, de 200x200x150 mm, grado de protección IP65, con puerta y cerradura de triángulo. | 1 | 46898.6 | 46898.6
mt43dep052 |  | Ud |  | Soporte de suelo para caja de conexiones, formado por pie, mástil de acero galvanizado de 1,5 m de longitud y base para fijación de armario. | 1 | 26277.6 | 26277.6
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 1867620
2 |  |  |  | Mano de obra
mo010 |  | h |  | Maestro 1ª instalador de gas. | 1.591 | 8556.75 | 13613.8
mo109 |  | h |  | Ayudante instalador de gas. | 1.591 | 6212.96 | 9884.82
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 23498.6
3 |  |  |  | Herramientas
|  | % |  | Herramientas | 2 | 1891120 | 37822.4
Coste de mantenimiento decenal: $ 173.604,65 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 1928940