## Hoja 1
ICV201 | Ud | Unidad agua-agua, bomba de calor geotérmica, para producción de A.C.S. y calefacción.
Bomba de calor geotérmica, agua-agua, para calefacción y producción de A.C.S., alimentación trifásica a 400 V, potencia calorífica nominal 7,51 kW, COP 4,34, potencia sonora 44 dBA, dimensiones 596x690x1845 mm, peso 229 kg, para gas refrigerante R-407C, con bombas de circulación de caudal variable clase de eficiencia energética A para los circuitos primario y secundario, compresor de tipo scroll, control de equilibrado energético, pantalla de información gráfica, resistencia eléctrica seleccionable para 3, 6 ó 9 kW, intercambiadores de acero inoxidable, válvula motorizada de 3 vías, interacumulador de A.C.S. de 180 l de capacidad, sondas de temperatura, presostato, filtro, manómetros, válvula de seguridad y llaves de paso. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Código |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Materiales
mt42bci020hc |  | Ud | Bomba de calor geotérmica, agua-agua, para calefacción y producción de A.C.S., alimentación trifásica a 400 V, potencia calorífica nominal 7,51 kW, COP 4,34, potencia sonora 44 dBA, dimensiones 596x690x1845 mm, peso 229 kg, para gas refrigerante R-407C, con bombas de circulación de caudal variable clase de eficiencia energética A para los circuitos primario y secundario, compresor de tipo scroll, control de equilibrado energético, pantalla de información gráfica, resistencia eléctrica seleccionable para 3, 6 ó 9 kW, intercambiadores de acero inoxidable, válvula motorizada de 3 vías, interacumulador de A.C.S. de 180 l de capacidad, sondas de temperatura, presostato, filtro, manómetros, válvula de seguridad y llaves de paso. | 1 | 11633700 | 11633700
mt42www050 |  | Ud | Termómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, con vaina de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C. | 2 | 66838.4 | 133677
mt37sve010c |  | Ud | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". | 4 | 5050.9 | 20203.6
mt37sve010d |  | Ud | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". | 2 | 8404.75 | 16809.5
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 11804400
2 |  |  | Mano de obra
mo005 |  | h | Maestro 1ª instalador de climatización. | 9.685 | 8556.75 | 82872.1
mo104 |  | h | Ayudante instalador de climatización. | 9.685 | 6212.96 | 60172.5
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 143045
3 |  |  | Herramientas
|  | % | Herramientas | 2 | 11947500 | 238949
Coste de mantenimiento decenal: $ 7.799.298,32 en los primeros 10 años. |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 12186400