## Hoja 1
ZCA042 | Ud |  | Acumulador de agua a gas, de condensación.
Rehabilitación energética de edificio mediante la colocación, en sustitución de equipo existente, de termoacumulador a gas natural, de condensación, para el servicio de A.C.S., de suelo, cámara de combustión estanca y tiro forzado, capacidad útil 189 l, diámetro 560 mm, altura 1620 mm, potencia útil 47,3 kW, quemador de premezcla con baja emisión de NOx, encendido electrónico, cuba de acero inoxidable, aislamiento térmico de 50 mm de espesor de espuma de poliuretano libre de CFC, panel de control con diagnóstico y lectura digital de la temperatura y el estado, válvula de vaciado y grupo de seguridad, sin incluir el ducto para evacuación de los productos de la combustión. Incluso soporte y anclajes de fijación a paramento vertical, llaves de corte de esfera, válvula de seguridad y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado, conexionado y probado.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt38agc060d |  | Ud |  | Termoacumulador a gas natural, de condensación, para el servicio de A.C.S., de suelo, cámara de combustión estanca y tiro forzado, capacidad útil 189 l, diámetro 560 mm, altura 1620 mm, potencia útil 47,3 kW, quemador de premezcla con baja emisión de NOx, encendido electrónico, cuba de acero inoxidable, aislamiento térmico de 50 mm de espesor de espuma de poliuretano libre de CFC, panel de control con diagnóstico y lectura digital de la temperatura y el estado, válvula de vaciado y grupo de seguridad. | 1 | 7051670 | 7051670
mt37sve010d |  | Ud |  | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". | 2 | 8404.75 | 16809.5
mt37svs010c |  | Ud |  | Válvula de seguridad, de latón, con rosca de 1/2" de diámetro, tarada a 6 bar de presión. | 1 | 3058.72 | 3058.72
mt38www011 |  | Ud |  | Material auxiliar para instalaciones de A.C.S. | 1 | 1640.92 | 1640.92
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 7073180
2 |  |  |  | Mano de obra
mo004 |  | h |  | Maestro 1ª calefactor. | 5.289 | 8556.75 | 45256.7
mo103 |  | h |  | Ayudante calefactor. | 5.289 | 6212.96 | 32860.3
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 78117
3 |  |  |  | Herramientas
|  | % |  | Herramientas | 2 | 7151290 | 143026
Coste de mantenimiento decenal: $ 4.887.193,35 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 7294320