## Hoja 1
ICE140 | m² |  | Sistema de calefacción por suelo radiante para industria y sector terciario, con capa de mortero.
Sistema de calefacción por suelo radiante canaletas "UPONOR IBERIA", compuesto por canaleta adhesiva de fijación para tubo de 14 a 20 mm de diámetro, modelo Fix, banda de espuma de polietileno (PE), de 200x10 mm, modelo Magna, tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), de 5 capas según el método UAX, con barrera de oxígeno (EVOH) y capa de protección de polietileno (PE) modificado, de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, modelo Comfort Pipe PLUS y mortero autonivelante, "UPONOR IBERIA", con resistencia a compresión de 20 N/mm², resistencia a flexión de 4 N/mm², de 40 mm de espesor. Totalmente montado, conexionado y probado.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt17epu019d |  | m |  | Banda de espuma de polietileno (PE), de 200x10 mm, modelo Magna "UPONOR IBERIA". | 0.6 | 4264.46 | 2558.68
mt37alu025d |  | m |  | Canaleta adhesiva de fijación para tubo de 14 a 20 mm de diámetro, modelo Fix "UPONOR IBERIA", paso del tubo múltiplo de 50 cm. | 1 | 4564 | 4564
mt37tpu012z |  | m |  | Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), de 5 capas según el método UAX, con barrera de oxígeno (EVOH) y capa de protección de polietileno (PE) modificado, de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, modelo Comfort Pipe PLUS "UPONOR IBERIA", según ISO 15875-2. | 6.667 | 2607.01 | 17380.9
mt09mal020a |  | m³ |  | Mortero autonivelante, con resistencia a compresión de 20 N/mm², resistencia a flexión de 4 N/mm², a base de sulfato cálcico, para espesores de 2,5 a 7,0 cm, usado en nivelación de pisos. | 0.04 | 156286 | 6251.43
mt08aaa010a |  | m³ |  | Agua. | 0.004 | 919.27 | 3.68
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 30758.7
2 |  |  |  | Maquinaria
mq06pym020 |  | h |  | Mezcladora-bombeadora para morteros autonivelantes. | 0.058 | 6979.28 | 404.8
[5 empty] | Subtotal maquinaria: |  | 404.8
3 |  |  |  | Mano de obra
mo004 |  | h |  | Maestro 1ª calefactor. | 0.829 | 8556.75 | 7093.55
mo103 |  | h |  | Ayudante calefactor. | 0.829 | 6212.96 | 5150.54
mo031 |  | h |  | Maestro 1ª aplicador de mortero autonivelante. | 0.062 | 8327.21 | 516.29
mo069 |  | h |  | Ayudante aplicador de mortero autonivelante. | 0.062 | 6224.8 | 385.94
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 13146.3
4 |  |  |  | Herramientas
|  | % |  | Herramientas | 2 | 44309.8 | 886.2
Coste de mantenimiento decenal: $ 2.259,80 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3+4): |  | 45196.1